Приложение к постановлению

Администрации Таловского городского поселения

Таловского муниципального района

Воронежской области

от ___________________ 2013 г.  № ____________

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Таловского городского поселения

Таловского муниципального района

Воронежской области

________________________________ Богатиков С.П.

«______»________________________ 2013 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Таловского городского поселения Таловского муниципального района

Воронежской области

РАЗРАБОТЧИК

ИП Богданов

355000  г. Ставрополь, ул. Р. Люксембург, 8Б

г. Ставрополь  2013г.

Содержание.

Содержание.

Сокращения, принятые в работе.

Введение.

РАЗДЕЛ  1 	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

  - Показатели существующего спроса на тепловую энергию.

  - Объемы потребления тепловой энергии в отчетном году.

  - Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу.

  - Приросты тепловой нагрузки за счет строительства новых зданий.

  - Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора за счет сноса.

  - Перспективное потребление тепловой энергии с разбивкой по источникам и этапам Схемы.

  - Потребление тепловой энергии промышленными объектам.

РАЗДЕЛ 2     Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки   				потребителей.

2.1.	Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии.

2.2.	Существующие и перспективные зоны действия централизованных источников тепловой энергии.

2.1.2.	Существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии.

2.2.2.	Перспективные зоны действия централизованных источников тепловой энергии по разрабатываемой Схеме.

2.3.	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных и автономных источников тепловой энергии.

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии для разрабатываемой Схемы.

РАЗДЕЛ 3	Перспективные балансы теплоносителя.

РАЗДЕЛ 4	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.	Развитие системы теплоснабжения муниципального образования на планируемый период.

4.2.	Обоснование выбора рекомендуемого варианта.

4.3.	Предложения по строительству новых и реконструкции существующих источников тепла.

4.3.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки,

размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников.

4.3.2.	Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии.

4.3.3	Предложения по выводу из эксплуатации котельных.

4.3.4.   Предложения по демонтажу неиспользуемого и неподлежащего реконструкции оборудования на

сохраняемых в работе источниках тепловой энергии.

4.3.5	Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии для  повышения экономичности и надежности их работы.

4.3.6	Предложения по установке дополнительного оборудования на котельных для прохождения аварийного  режима.

4.3.7	Предложение по использованию индивидуальных теплогенераторов и автономных источников тепловой энергии.

4.4 	Технико-экономические показатели работы источников тепловой энергии по этапам Схемы.

РАЗДЕЛ  5 	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок.

5.2	Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки  между источниками тепловой энергии.

5.3 	Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности  теплоснабжения, в том числе для подачи тепла от различных источников тепловой энергии.

5.4 	Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла.

РАЗДЕЛ  6 	Перспективные топливные балансы.

РАЗДЕЛ  7     Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

РАЗДЕЛ  8	 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций.)

РАЗДЕЛ 9 	 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 10 	 Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Заключение.

Сокращения, принятые в работе.

| Сокращения | Обозначение |
| --- | --- |
| ВПУ | Водоподготовительная установка |
| ХВО | Химводоочистка |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ЖКС | Жилищно-коммунальный сектор |
| ТЭР | Топливо - энергетические ресурсы |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| ИТГ | Индивидуальный теплогенератор |
| БКУа | Блочная котельная установка, автоматизированная |
| ИПГ | Индивидуальный парогенератор |
| АИТЭ | Автономный источник тепловой энергии |
| ППУ | Пенополиуретановая изоляция и полиэтиленовая оболочка |
| ЭМСТ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| ГТУ | Газотурбинная установка |
| ГПУ | Газопоршневая установка |
| НМЖД | Население, проживающее в многоквартирных домах |
| НИЖД | Население, проживающее в индивидуальных домах |
| ПР | Прочие потребители |
| ФБ | Федеральный бюджет |
| КБ | Краевой бюджет |
| МБР | Муниципальный бюджет района |
| МБП | Муниципальный бюджет поселения |
| ФИП | Фильтр ионитный параллельноточный |

Введение.

Настоящая работа по теме «Разработка схемы теплоснабжения Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области» выполнена специалистами ИП Богданов А.А. по договору  № 84 от 28 марта 2013 года заключённого c муниципальным учреждением - Администрация Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области. Состав и объем работ определялся техническим заданием, являющимся приложением № 1 к указанному договору.

Схема теплоснабжения поселения - это документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Единая теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф теплоснабжающей организации.

Проектирование системы теплоснабжения поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь, его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения (далее - Схема) является основным предпроектным документом для решения вопросов развития теплового хозяйства поселения. Она разработана на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей и с учетом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности и экономичности их работы.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономических показателей развития и реконструкции системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей.

При выполнении настоящей работы использованы следующие нормативные документы и материалы:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегион России №565/667 от 29 декабря 2012 года.

- Проект генерального плана Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области.

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепловой энергии, тепловым сетям, насосным станциям, тепловым пунктам.

- Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.).

- Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей.

- Нормативные материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

- Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска тепла, топлива.

- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливо - энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, воды, данные потребления ТЭР на собственные нужды, потери при транспортировке).

- Статистическая отчетность о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

- Приложение №2 к указанному контракту.

В соответствии с техническим заданием в качестве отчётного года принят - 2012 год, а в качестве расчетного года Схемы - 2027год с выделением этапов 2017год и 2022 год.

Обосновывающие и расчётные документы хранятся у разработчика схемы теплоснабжения.

Таловское городское поселение расположено в центральной части Таловского муниципального образования Воронежской области. Административным центром поселения является рабочий поселок Таловая.  На западе и северо-западе территория поселения граничит  с Васильевским сельским поселением, на северо-востоке с Шанинским № 1 сельским поселением, на востоке с Нижнекаменским. На востоке  примыкают поселки Веревкин № 1 и на северо-востоке  Веревкин № 2.

Общая численность населения городского поселения по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 12219 человек. На территории поселения расположен один населенный пункт – рабочий поселок Таловая, число домохозяйств 5926 единиц.

Общая площадь земель в границах муниципального района по состоянию на 1.01.2010 г. – 1133 га, из них 850 га земли государственной собственности, 153 га земли федеральной собственности, 1 га земли областной собственности, 4 га в муниципальной собственности, 7 га в собственности юридических лиц и 118 га в собственности физических лиц.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории рабочего поселка «Таловая» осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудована автономными газовыми теплогенераторами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП) и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории рабочего поселка «Таловая» осуществляет МУП «ТБО».

Застроенные территории имеют компактную круглую форму. Жилая застройка поселения представлена в основном одноэтажными усадебными жилыми домами с различными по площади земельными участками, многоэтажными жилыми домами. Кроме того на территории расположены: Маслосыродельный завод, пищевой комбинат, хлебозавод, асфальтобетонный завод, филиалы Воронежского АО «Электросигнал» и швейного объединения «Дон», элеватор. Предприятия железнодорожного транспорта. По состоянию на 2011 год работали лишь предприятия железнодорожного транспорта и, отчасти, хлебопекарная отрасль. По состоянию на 2013 год все производственные объекты в поселке не функционируют.

В 12 километрах к югу от посёлка находится Научно-исследовательский институт сельского хозяйства центральночернозёмной полосы им. В. В. Докучаева.

Близ Таловой находится государственный природный заказник федерального подчинения «Каменная степь», который создан 25 мая 1996 года постановлением Правительства Российской Федерации № 639

Климат умеренно-континентальный с довольно жарким летом и холодной зимой. Формируется под влиянием двух ведущих факторов: географического положения и циркуляции атмосферы. Средняя температура июля + 20, января – 10. В отдельные годы отмечалась минимальная температура – 39 и максимальная +41. Средняя годовая амплитуда + 30. Среднегодовое количество осадков составляет 450-500 мм. Увлажнение неустойчивое. Более половины осадков приходиться на теплый период. Преобладающие ветры, по данным метеостанции «Каменная Степь», в июле – западные, в январе – юго-восточные. Сезоны года выражаются довольно резко. Зима длиться 130-150 дней. Зимние температуры неустойчивы, часто бывают оттепели, даже в самом холодном месяце – январе, когда максимальная температура может подниматься до + 8. Снежный покров, как правило, устанавливается к декабрю и сохраняется до конца марта. Лето начинается с установленной средней суточной температуры  +15. Общая  продолжительность летнего периода колеблется от 105 до 120 дней.

Раздел 1.    Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

  - Показатели существующего спроса на тепловую энергию.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории городского поселения Таловая осуществляется по смешанной схеме. Имеются централизованные источники тепловой энергии, автономные источники тепловой энергии и индивидуальные тепло генераторы. Для    горячего водоснабжения указанных потребителей используются централизованная система, прямоточные газовые водонагреватели,  двухконтурные отопительные котлы  или электрические емкостные водонагреватели.

Достигнутые максимально-часовые тепловые нагрузки в сетевой воде по источникам централизованного теплоснабжения Таловского городского поселения, взвешенные тепловые нагрузки за наиболее холодный месяц отопительного сезона 2010, 2011, 2012  гг., а также результат их приведения к расчетным условиям приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 Максимально - часовые достигнутые тепловые нагрузки в сетевой воде и расчёт фактического теплопотребления, приведённого к расчётным условиям на централизованных источниках тепловой энергии.

| Адрес источника тепловой энергии | Код котельной, собственник | Достигнутый максимум, Гкал/ч |  |  | Среднечасовое теплопотребление за наиболее холодный месяц, Гкал |  |  | Максимально - часовая тепловая нагрузка Гкал/ч, приведённая к Тн( 0С) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата-28.01. 2010г | дата-22.01. 2011г | дата-08.02. 2012г | месяц - | "февраль " 2012 год |  |  |
|  |  | Тн(°С) | Тн(°С) | Тн(°С) | Тн( °С)= |  | 0 |  |
|  |  | -27,5 | -25,3 | -25,76 |  |  | в том числе ГВС | -26,2 |
| Котельная № 2 | 0 | 0,078 | 0,072 | 0,074 | 0,065 |  | 0 | 0,075 |
| Котельная №3 | 0 | 1,608 | 1,547 | 1,603 | 1,453 |  | 0 | 1,586 |
| Котельная № 4 | 0 | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,39 |  | 0 | 0,420 |
| Котельная № 5 | 0 | 0,587 | 0,562 | 0,574 | 0,456 |  | 0,031 | 0,574 |
| Котельная № 6 | 0 | 0,047 | 0,044 | 0,046 | 0,038 |  | 0 | 0,046 |
| Котельная № 7 | 0 | 0,018 | 0,016 | 0,017 | 0,014 |  | 0 | 0,017 |
| Котельная № 10 | 0 | 0,896 | 0,884 | 0,892 | 0,756 |  | 0,06 | 0,891 |
| Котельная № 12 | 0 | 0,135 | 0,133 | 0,134 | 0,123 |  | 0 | 0,134 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0,000 |
| Итого |  | 3,799 | 3,668 | 3,76 | 3,295 |  | 0,091 | 3,742 |

Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зоне действия централизованных источников тепловой энергии приведены в таблице 1.2

Таблица 1.2 Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в сетевой воде в зонах действия централизованных источников тепловой энергии .

| Адрес источника тепловой энергии | Код котельной | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | Фактическая максимальная часовая тепловая нагрузка, приведённая к расчётным условиям, Гкал/ч |  |  | Резерв тепловой мощности Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установленная | располагаемая | нетто | всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | без учёта потерь | потери тепла при передаче |  |
| Котельная № 2 | 0 | 0,43 | 0,386 | 0,384362 | 0,079638 | 0,078 | 0,001638 | 0,304724 |
| Котельная №3 | 0 | 4,3 | 4,28 | 4,246232 | 1,641768 | 1,608 | 0,033768 | 2,604464 |
| Котельная № 4 | 0 | 0,86 | 0,856 | 0,84697 | 0,43903 | 0,43 | 0,00903 | 0,40794 |
| Котельная № 5 | 0 | 1,37 | 1,08 | 1,067673 | 0,599327 | 0,587 | 0,012327 | 0,468346 |
| Котельная № 6 | 0 | 0,215 | 0,163 | 0,162013 | 0,047987 | 0,047 | 0,000987 | 0,114026 |
| Котельная № 7 | 0 | 0,43 | 0,08 | 0,079622 | 0,018378 | 0,018 | 0,000378 | 0,061244 |
| Котельная № 10 | 0 | 4,3 | 4,28 | 4,261184 | 0,914816 | 0,896 | 0,018816 | 3,346368 |
| Котельная № 12 | 0 | 0,669 | 0,669 | 0,666165 | 0,137835 | 0,135 | 0,002835 | 0,52833 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 12,574 | 11,794 | 11,714221 | 3,878779 | 3,799 | 0,079779 | 7,835442 |

Как видно из таблицы 1.2, мощность тепловой энергии идущая на компенсацию потерь тепловой энергии при её передаче, определенных по действующим нормативам, составляет от мощности нетто котельного оборудования 2,1 %, резерв мощности на централизованных источниках тепловой энергии – 7,83  Гкал/час, коэффициент использования мощности котельного оборудования равен 33,16% данные аргументы необходимо учесть при подключении новых потребителей к источникам тепловой энергии и реконструкции источников и тепловых сетей.

1.2 Объемы потребления тепловой энергии в отчетном году.

Фактические максимально-часовые тепловые нагрузки потребителей в 2012г., приведенные к расчетной для отопления температуре

наружного воздуха (без учета тепловых потерь), по группам потребителей представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 Фактические максимально - часовые тепловые нагрузки в сетевой воде в 2012г., приведённые к расчётной

температуре наружного воздуха для отопления (без учёта потерь при передаче)

| Адрес источника тепловой энергии | Код котельной | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  | Отюпление | ГВС | Поттери у потребителя |
| Котельная № 2 | 0 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0000 | 0,0000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| жилищный фонд |  | 0,0310 | 0,0310 | 0,0000 | 0,0000 |
| бюджетные потребители, всего |  | 0,024 | 0,024 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 3 |  | 1,2593 | 1,0876 | 0,0000 | 0,0000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| жилищный фонд |  | 0,3017 | 0,3017 | 0 | 0 |
| бюджетные потребители, всего |  | 0,7859 | 0,7859 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  | 0,1717 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 4 |  | 0,3310 | 0,3310 | 0,0000 | 0,0000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| жилищный фонд |  | 0,2416 | 0,2416 | 0 | 0 |
| бюджетные потребители, всего |  | 0,0894 | 0,0894 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 5 | 0 | 0,3240 | 0,2867 | 0,0373 | 0,0000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| жилищный фонд |  | 0,0287 | 0,0287 | 0 | 0 |
| бюджетные потребители, всего |  | 0,2953 | 0,258 | 0,0373 | 0 |
| Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 6 | 0 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0000 | 0,0000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| жилищный фонд |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные потребители, всего |  | 0,0264 | 0,0264 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 7 | 0 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0000 | 0,0000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| жилищный фонд |  | 0,0181 | 0,0181 | 0 | 0 |
| бюджетные потребители, всего |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 10 | 0 | 0,5664 | 0,5075 | 0,06 | 0,0000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| жилищный фонд |  | 0,1604 | 0,1975 | 0,008 | 0 |
| бюджетные потребители, всего |  | 0,406 | 0,31 | 0,052 | 0 |
| Прочие потребители |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 12 | 0 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0000 | 0,0000 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| жилищный фонд |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджетные потребители, всего |  | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| Прочие потребители |  | 0,048 | 0,048 | 0 | 0 |
|  |  | 2,6482 | 2,3803 | 0,0973 | 0,0000 |

1.3 Площадь строительных фондов в отчетном году и приросты площади строительных фондов на перспективу.

Таловское городское поселение расположено на довольно ровном участке, в северной части рельеф имеет повышение с перепадом по высоте до 25 м.

Таловское городское поселение является Административным центром Таловского муниципального района. В городском поселении насчитывается 5926 домов с количеством постоянно проживающих 12920 человек. Основой планировочной структуры является радиально-кольцевая система планирования. В центре находятся административные объекты и объекты культурно-бытового обслуживания, из которого радиально расходятся улицы Советская, Садовая, Первомайская, Пятницкого, Октябрьская, Пролетарская, Комсомольская, Кирова, Пионерская, Механизаторов. Кварталы лучами разделены проездами Калинина, Буденного, Свободы.

Городское поселение в основном застроено индивидуальными жилыми усадебными домами, плотность застройки низкая. В поселении имеются 1 общеобразовательная школа, 5 детских садов, детско-юношеский центр, школа-интернат, кинотеатр, библиотека, предприятие ЖКХ,  АТС, стадион , музей, спортивная школа, универмаг, рынок, кафе, автостанция и железнодорожный вокзал. До 2017 года планируется  построить и ввести в эксплуатацию Физкультурно оздоровительный комплекс общей площадью 2511 м², а также в 2018-2022г.г.  Дворец культуры.

Площадь городского поселения составляет 1133 га.

Существующая планировочная структура городского поселения показана отображена в графической части (приложения)

Таблица 1.4 Характеристика существующих потребителей тепловой энергии поселений городского поселения, подключённых к источникам централизованного теплоснабжения по объёму зданий.

| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | Количество зданий | Объём здания, м³ | Этажность здания | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |
| Котельная №2 |  | 3 | 4463 |  | 1545,7 | 0 | 0,055 | 0,055 | 0 | 0 |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 1 | 2031 |  | 677,1 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0 | 0 |  |
| ул. Кирова, 2 | Жилой дом | 1 | 2 031,00 | 2 | 677,1 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0 | 0 |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные потребители: |  | 2 | 2432 |  | 868,6 | 0 | 0,024 | 0,024 | 0 | 0 |  |
| ул. Кирова, 2 а | Детский сад | 2 | 2432 | 2 | 868,6 | 0 | 0,024 | 0,024 | 0 | 0 |  |
| Прочие потребители: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | Количество зданий | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |
| Котельная № 3 | 0 | 29 | 123568,42 |  | 38975,5 | 0,1717 | 1,2593 | 1,0876 | 0 | 0 |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 4 | 18235,5 |  | 6078,5 | 0 | 0,3017 | 0,3017 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 116 | Жилой дом | 1 | 3 036,60 | 2 | 1012,2 | 0 | 0,046 | 0,046 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 126 | Жилой дом | 1 | 7 421,10 | 5 | 2473,7 | 0 | 0,138 | 0,138 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 128 | Жилой дом | 1 | 4 062,30 | 4 | 1354,1 | 0 | 0,0617 | 0,0617 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 130 | Жилой дом | 1 | 3 715,50 | 4 | 1238,5 | 0 | 0,056 | 0,056 | 0 | 0 |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные потребители: |  | 18 | 87283 |  | 25867 | 0 | 0,7859 | 0,7859 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 132 | Администрация района | 1 | 9 381,00 | 3 | 3 524,00 | 0 | 0,092 | 0,092 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 135 | Администрация района | 1 | 8 206,00 | 1 | 2 931,00 | 0 | 0,081 | 0,081 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская 149 | Администрация района | 1 | 3 467,00 | 1 | 1 238,00 | 0 | 0,0384 | 0,0384 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 139, ул. Садовая, 39 | СОШ | 12 | 53 599,00 | 2 | 13 964,00 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 134 | МОУ ДОД ДЮЦ | 2 | 10 956,00 | 1 | 3 652,00 | 0 | 0,0858 | 0,0858 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 141 | Музей | 1 | 1 674,00 | 1 | 558,00 | 0 | 0,0187 | 0,0187 | 0 | 0 |  |
| Прочие потребители: |  | 7 | 18049,92 | 7 | 7030 | 0,1717 | 0,1717 | 0 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 137 | Почтамп | 2 | 2 664,92 | 2 | 1076 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 136 | Универмаг | 1 | 6 468,00 | 2 | 2156 | 0,0507 | 0,0507 | 0 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 137 а | ОАО Центр Телеком | 2 | 6 486,00 | 2 | 2386 | 0,064 | 0,064 | 0 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 138 а | Райпо | 2 | 2 431,00 | 1 | 1412 | 0,027 | 0,027 | 0 | 0 | 0 |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | количество | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |
| Котельная № 4 | 0 | 5 | 26801,3 |  | 8044,4 | 0 | 0,331 | 0,331 | 0 | 0 |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 4 | 15888,3 |  | 5296,4 | 0 | 0,2416 | 0,2416 | 0 | 0 |  |
| ул. Ворошилова, 2 а | Жилой дом | 1 | 3 924,00 | 2 | 1 308,30 | 0 | 0,0597 | 0,0597 | 0 | 0 |  |
| ул. Ворошилова, 5 | Жилой дом | 1 | 3 571,80 | 3 | 1 190,60 | 0 | 0,0543 | 0,0543 | 0 | 0 |  |
| ул. Ворошилова, 6 | Жилой дом | 1 | 4 060,20 | 3 | 1 353,40 | 0 | 0,0617 | 0,0617 | 0 | 0 |  |
| ул. Ворошилова, 7 | Жилой дом | 1 | 4 332,30 | 3 | 1444,1 | 0 | 0,0659 | 0,0659 | 0 | 0 |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные потребители: |  | 1 | 10913 |  | 2748 | 0 | 0,0894 | 0,0894 | 0 | 0 |  |
| ул. Пролетарская, 180 | Спортшкола | 1,00 | 10 913,00 | 2,00 | 2 748,00 |  | 0,0894 | 0,0894 | 0 | 0 |  |
| Прочие потребители: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | количество | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |
| Котельная № 5 | 0 | 9 | 28568,1 |  | 10326,7 | 0 | 0,324 | 0,2867 | 0,0373 | 0 |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 1 | 1892,1 |  | 630,7 | 0 | 0,0287 | 0,0287 | 0 | 0 |  |
| пр. Свободы ,39 | Жилой дом | 1 | 1 892,10 | 3 | 630,70 | 0 | 0,0287 | 0,0287 | 0 | 0 |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные потребители: |  | 8 | 26676 |  | 9696 | 0 | 0,2953 | 0,258 | 0,0373 | 0 |  |
| ул. Маршака, 9 | Детский сад № 5 | 1,00 | 4 593,00 | 1,00 | 1 810,00 | 0 | 0,0823 | 0,045 | 0,0373 | 0 |  |
| ул. Пролетарская.202 | Школа интернат | 7 | 22 083,00 | 1 | 7 886,00 | 0 | 0,213 | 0,213 | 0 | 0 |  |
| Прочие потребители: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | количество | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |
| Котельная № 6 | 0 | 4 | 2574 |  | 889 | 0 | 0,0264 | 0,0264 | 0 | 0 |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные потребители: |  | 3 | 2574 |  | 889 | 0 | 0,0264 | 0,0264 | 0 | 0 |  |
| пр. Свободы, 23 | Водоканал | 1,00 | 568,07 | 1,00 | 189,30 | 0 | 0,0092 | 0,0092 | 0 | 0 |  |
| пр. Свободы, 23 | МУП ТБО | 1,00 | 721,93 | 1,00 | 271,70 | 0 | 0,008 | 0,008 | 0 | 0 |  |
| пр. Свободы, 23 | Баня | 1,00 | 1 284,00 | 1,00 | 428,00 | 0 | 0,0092 | 0,0092 | 0 | 0 |  |
| Прочие потребители: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | количество | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |
| Котельная № 7 | 0 | 1 | 1190,79 |  | 396,93 | 0 | 0,0181 | 0,0181 | 0 | 0 |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 1 | 1190,79 |  | 396,93 | 0 | 0,0181 | 0,0181 | 0 | 0 |  |
| пр. Свободы, 43 | Жилой дом | 1 | 1 190,79 | 2 | 396,93 |  | 0,0181 | 0,0181 | 0 | 0 |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные потребители: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Прочие потребители: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | количество | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |
| Котельная № 10 | 0 | 14 | 45606,33 |  | 16060,81 | 0 | 0,5664 | 0,5075 | 0,06 | 0 |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 4 | 9518,33 |  | 3172,81 | 0 | 0,1604 | 0,1975 | 0,008 | 0 |  |
| ул. Пирогова, 3 | Жилой дом | 1 | 1 878,00 | 3 | 626,00 | 0 | 0,0285 | 0,0285 | 0 | 0 |  |
| ул. Пирогова, 5 | Жилой дом | 1 | 390,93 | 2 | 130,31 | 0 | 0,0059 | 0,059 | 0 | 0 |  |
| пр. Буденного, 31 | Жилой дом | 1 | 6 461,70 | 5 | 2 153,90 | 0 | 0,114 | 0,098 | 0,008 | 0 |  |
| ул. Клиническая, 1 | Жилой дом | 1 | 787,70 | 2 | 262,6 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0 | 0 |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные потребители: |  | 10 | 36088 |  | 12888 | 0 | 0,406 | 0,31 | 0,052 | 0 |  |
| ул. Пирогова, 3 а | МУЗ ЦРБ | 10,00 | 36 088,00 |  | 12 888,00 | 0 | 0,406 | 0,31 | 0,052 | 0 |  |
| Прочие потребители: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | количество | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |
| Котельная № 12 | 0 | 3 | 7071 |  | 2387 | 0 | 0,068 | 0,068 | 0 | 0 |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджетные потребители: |  | 2 | 1818 |  | 636 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 228 | Госсанэпэднадзор | 1,00 | 1 607,00 | 1,00 | 566,00 | 0 | 0,0177 | 0,0177 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 228 | Лаборатория | 1 | 211,00 | 1 | 70,00 | 0 | 0,0023 | 0,0023 | 0 | 0 |  |
| Прочие потребители: |  | 1 | 5253 | 1 | 1751 | 0 | 0,048 | 0,048 | 0 | 0 |  |
| ул. Советская, 228 | Стоматология | 1 | 5 253,00 | 1 | 1751 | 0 | 0,048 | 0,048 | 0 | 0 |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5.а Данные по размещению жилой застройки и его снос.

| Фактическое размещение жилого фонда и планируемые адреса застройки | Возможная точка одключения к источнику тепловой энергии или применение индивидуального отопления | Этажность вводимых и сносимых жильж домов | Общая площадь, м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012год | 2013-2017 гг. |  | 2017 год | 2018-2022 гг. |  | 2022 год | 2023-2027 гг. |  | 2027 год |  |
|  |  |  | факт | снос | ввод | итого | снос | ввод | итого | снос | ввод | итого |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  | 66800 | 852 | 3000 | 68948 | 500 | 500 | 68948 | 200 | 400 | 69148 |  |
|  | МУП "ТБО" |  | 37623 |  | 0 | 37623 |  |  | 37623 |  |  | 37623 |  |
|  | ИИТ |  | 29177 | 852 | 3000 | 31325 | 500 | 500 | 31325 | 200 | 400 | 31525 |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  |  | 278 800 | 2 788 | 32 000 | 308 012 | 3 080 | 32 000 | 336 932 | 3 369 | 32 000 | 365 563 |  |
|  | МУП "ТБО" |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 0 | ИИТ |  | 278800 | 2788 | 32000 | 308012 | 3080 | 32000 | 336932 | 3369 | 32000 | 365563 |  |
| 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего |  |  | 345600 | 3 640 | 35 000 | 376 960 | 3 580 | 32 500 | 405 880 | 3 569 | 32 400 | 434 711 |  |

Таблица 1.6 Основные показатели развития городского поселения по этапам расчётного периода.

| Показатели | Расчётные периоды |  |  |  | Всего за планируемый период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2012 год | 2013-2017 гг. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |  |  |
| Численность населения, чел | 12 219 | 12 219 | 12 219 | 12 219 |  |  |
| Изменение численности населения, чел. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общая площадь жилого фонда, м2 | 345 600 | 374 812 | 403 732 | 432 363 |  |  |
| Обеспеченность жилым фондом , м2/чел | 28,28 | 30,67 | 33,04 | 35,38 |  |  |
| Объём нового жилищного строительства, всего, м2 |  | 35 000 | 32 500 | 32 400 | 99 900 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| многоквартирные жилые дома |  | 3 000 | 500 | 400 | 3 900 |  |
| индивидуальные жилые дома |  | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 96 000 |  |
| Среднегодовой объём жилищного строительства, м2 |  | 6 400 | 6 400 | 6 400 |  |  |
| Убыль ветхого и аварийного жилищного фонда, м2 |  | 3 640 | 3 580 | 3 569 | 10 789 |  |

Объемы строительства новых индивидуальных жилых домов и общественных зданий за период 2013-2027 годы с разбивкой по

расчетным элементам территориального деления представлены в таблице 1.7

Таблица 1.7 Объёмы строительства новых многоквартирных, индивидуальных жилых домов, общественных и производственных зданий с разбивкой по этапам расчётного периода и элементам территориального деления или зонам действия существующих источников тепловой энергии.

|  | Возможная точка подключения к источнику тепловой энергии или применение индивидуального отопления, других источников тепла | Этажность | Прирост общей площади, м 2 |  |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего за 2013-2017г. | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013-2017 гг. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |  |
| Многоквартирные жилые дома: | - |  | 3900 | 3000 | 500 | 400 |  |
|  | МУП "ТБО" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИИТ |  | 3900 | 3000 | 500 | 400 |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  |  | 96000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |  |
| 0 | МУП "ТБО" |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | ИИТ | 1 | 96000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |  |
| Общественные здания: |  |  | 4011 | 2 511 | 1 500 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| объекты образования и дошкольного воспитания: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| объекты здравоохранения: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| культурные центры: |  |  | 1500 | 0 | 1500 |  |  |
| Дворец культуры | МУП "ТБО" |  | 1500 |  | 1500 |  |  |
| спортивные объекты: |  |  | 2511 | 2511 |  |  |  |
| Физкультурно оздоровительный комплекс | МУП "ТБО" |  | 2511 | 2511 |  |  |  |
| объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| прочие объекты: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Промышленно - производственные объекты: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по муниципальному образованию |  |  | 103911 | 37 511 | 34 000 | 32 400 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  | 3900 | 3 000 | 500 | 400 |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  |  | 96000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |  |
| Общественные здания: |  |  | 4011 | 2 511 | 1 500 | 0 |  |
| Промышленно - производственные объекты |  |  |  |  |  |  |  |

По предоставленным администрацией городского поселения исходным данным, подключение промышленных предприятий к системе централизованного теплоснабжения в рассматриваемой перспективе не планируется.

1.4 Приросты тепловой нагрузки за счет строительства новых зданий.

Прогноз приростов объема потребления тепловой энергии новыми многоквартирными и индивидуальными жилыми домами,

общественными и производственными зданиями с разделением по видам теплопотребления приведен в таблице 1.8

Таблица 1.8 Прирост тепловых нагрузок за счёт строительства новых многоквартирных, индивидуальных жилых домов, общественных и производственных зданий с разбивкой по этапам расчётного периода и элементам территориального деления или зонам действия существующих источников тепловой энергии.

|  | Возможная точка подключения к источнику тепловой энергии или применение индивудуального отопления, других источников тепловой энергии | Этажность | Прирост тепповьж нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего за расчётный период 2013-2027 гг. |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | 2013-2017 гг. |  |  | 2018-2022 гг. |  |  | 2023-2027 гг. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | Отопление | горячее водоснабжение |  | Отопление | горячее водоснабжение |  | Отопление | горячее водоснабжение |  | Отопление | горячее водоснабжение |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  |  |  |  |  | 0,175803 | 0,029433 | 0,040231 | 0,028159 | 0,012072 | 0,034818 | 0,02344 | 0,011378 |
| 0 | МУП "ТБО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИИТ |  | 0,28029 | 0,227402 | 0,05288333 | 0,205236 | 0,175803 | 0,029433 | 0,040231 | 0,028159 | 0,012072 | 0,034818 | 0,02344 | 0,011378 |
| Индивидуальные жилые дома: |  |  | 6,2451 | 5,552633 | 0,69246667 | 2,106054 | 1,875232 | 0,230822 | 2,032992 | 1,80217 | 0,230822 | 2,106054 | 1,875232 | 0,230822 |
| 0 | МУП "ТБО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИИТ | 1 | 6,2451 | 5,552633 | 0,69246667 | 2,106054 | 1,875232 | 0,230822 | 2,032992 | 1,80217 | 0,230822 | 2,106054 | 1,875232 | 0,230822 |
| Общественные здания: |  |  | 0,50787 | 0,46282 | 0,04505417 | 0,319904 | 0,293866 | 0,026038 | 0,18797 | 0,168953 | 0,019017 |  |  |  |
| в том числе: |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекты образования и дошкольного воспитания: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| объекты здравоохранения: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| культурные центры: |  |  | 0,188 | 0,16895 | 0,0190167 | 0 | 0 | 0 | 0,18797 | 0,16895 | 0,01902 |  |  |  |
| Дворец культуры |  |  | 0,18797 | 0,168953 | 0,01901667 | 0 | 0 | 0 | 0,18797 | 0,168953 | 0,019017 |  |  |  |
| спортивные объекты: |  |  | 0,3199 | 0,2938 | 0,0260375 | 0,3199 | 0,29387 | 0,02604 |  |  |  |  |  |  |
| Физкультурно оздоровительный комплекс |  |  | 0,3199 | 0,293866 | 0,0260375 | 0,319904 | 0,293866 | 0,026038 |  |  |  |  |  |  |
| объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие объекты: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленно - производственные объекты: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по муниципальному образованию |  |  | 6,753 | 6,01545 | 0,7375208 | 2,42596 | 2,3449 | 0,28629 | 2,26119 | 1,99928 | 0,26191 | 2,14087 | 1,89867 | 0,2422 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома: |  |  | 6,25 | 5,55 | 0,69 | 2,11 | 1,88 | 0,23 | 2,03 | 1,80 | 0,23 | 2,11 | 1,88 | 0,23 |
| Общественные здания: |  |  | 0,51 | 0,46 | 0,05 | 0,32 | 0,29 | 0,03 | 0,19 | 0,17 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Промышленно - производственные объекты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.5 Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора за счет сноса.

В соответствии с данными Администрации городского поселения, при разработке схемы теплоснабжения принята

среднероссийская норма убыли жилищного фонда за счёт естественного старения на уровне 1% в год.

Снижение тепловой нагрузки в жилищно-коммунальном секторе городского поселения за счет убыли ветхих и аварийных

строений с разбивкой по периодам планирования и по источникам тепловой энергии приведено в таблице 1.9.

Таблица 1.9 Снижение тепловых нагрузок за счёт сноса многоквартирных, индивидуальных жилых домов, общественных и производственных зданий с разбивкой по этапам расчётного периода и элементам территориального деления или зонам действия существующих источников тепловой энергии муниципального образования.

|  | Возможная точка отключения от источника тепловой энергии или от индивудуального отопления, от других источников тепловой энергии | Этажность | Снижение тепповьж нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего за расчётный период 2013-2027 гг. |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | 2013-2017 гг. |  |  | 2018-2022 гг. |  |  | 2023-2027 гг. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | Отопление | горячее водоснабжение |  | Отопление | горячее водоснабжение |  | Отопление | горячее водоснабжение |  | Отопление | горячее водоснабжение |
| Многоквартирные жилые дома: |  |  | 0,090949 | 0,09094874 | 0 | 0,049928 | 0,049928 | 0 | 0,0293 | 0,0293 | 0 | 0,01172 | 0,01172 | 0 |
|  | МУП "ТБО" | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | ИИТ | 0 | 0,090949 | 0,09094874 |  | 0,049928 | 0,049928 |  | 0,0293 | 0,0293 |  | 0,01172 | 0,01172 |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  |  | 0,541323 | 0,54132308 | 0 | 0,16338 | 0,1633796 | 0 | 0,180498 | 0,180498 | 0 | 0,197445 | 0,197445 | 0 |
|  | МУП "ТБО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИИТ | 1 | 0,541323 | 0,54132308 | 0 | 0,16338 | 0,1633796 | 0 | 0,180498 | 0,180498 | 0 | 0,197445 | 0,197445 |  |
| Общественные здания: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекты образования и дошкольного воспитания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекты здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| культурные центры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| объекты торговли, бытового обслуживания и общественного питания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промышленно - производственные объекты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по муниципальному образованию |  | 0,63227 | 0,6322718 | 0 | 0,21331 | 0,213308 | 0 | 0,2098 | 0,2098 | 0 | 0,20917 | 0,20917 |  | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 0,09095 | 0,0909487 | 0 | 0,04993 | 0,049928 | 0 | 0,0293 | 0,0293 | 0 | 0,01172 | 0,01172 |  | 0 |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0,54132 | 0,5413231 | 0 | 0,16338 | 0,16338 | 0 | 0,1805 | 0,1805 | 0 | 0,19745 | 0,19745 |  | 0 |
| Общественные здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Промышленно - производственные объекты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.6 Перспективное потребление тепловой энергии с разбивкой по источникам и этапам Схемы.

В таблице 1.10 представлены объёмы потребления тепловой энергии (без учёта тепло потерь) в 2012г. И на перспективу по источникам и по расчётным этапам Схемы с разбивкой по видам теплопотребления. Расчёт перспективной тепловой нагрузки на горячее водоснабжение выполнен с учётом нормативов потребления.

Таблица 1.10 Изменение тепловых нагрузок (без учёта потерь) с разбивкой по элементам территориального деления на существующих источниках тепловой энергии на период первых пяти лет и до конца планируемого периода.

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | Возможная точка отключения от источника тепловой энергии или от индивудуального отопления, от других источников тепловой энергии | Этажность | Изменение тепповьж нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012г. | 2013-2017 гг. |  | 2018-2022гг. |  | 2023-2027г. |  |
|  |  |  | факт | изменение | всего | изменение | всего | изменение | всего |
| МУП "ТБО" |  |  | 3,245 | 0,293866 | 3,538866 | 0,168953 | 3,70782 | 0 | 3,70782 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  | 0 | 3,1477 | 0,293866 | 3,441566 | 0,168953 | 3,61052 | 0 | 3,61052 |
| вентиляция |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| горячее водоснабжение |  | 0 | 0,0973 | 0 | 0,0973 | 0 | 0,0973 | 0 | 0,0973 |
| ИИТ |  |  | 27,0193 | 5,76131 | 22,06431 | 2,692674 | 24,75698 | 0,980822 | 25,73781 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  | 0 | 15,5 | 5,01131 | 20,51131 | 1,942674 | 22,45398 | 0,230822 | 22,68481 |
| вентиляция |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| горячее водоснабжение |  | 0 | 0,803 | 0,75 | 1,553 | 0,75 | 2,303 | 0,75 | 3,053 |

Как видно из таблицы 1.10 прирост тепловой нагрузки в МО на централизованных источниках  будет происходить за счёт подключения ФОК и Дворца культуры, остальной прирост тепловой нагрузки происходит за счёт автономных источников тепловой энергии и индивидуальных теплогенераторов. Тепловая нагрузка на расчётный период будет равна 30,2646 Гкал/час, при этом на долю отопления приходится 97,2% а горячее водоснабжение 2,8%

1.7 Потребление тепловой энергии промышленными объектами.

По данным администрации городского поселения, на период до 2027 года подключение новых промышленных объектов к системам центрального отопления не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии.

Исходные данные для расчета радиусов эффективного теплоснабжения по Схеме приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Исходные данные для расчёта радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии

|  | код котельной | Установленная мощность Гкал | Протяжённость тепловых сетей м | Средний диаметр трубопровода мм | Расчётная нагрузка Гкал/с | Площадь зоны действия источника тепловой энергии км² | Кол-во абонентов шт. | Число часов использования максисума мощьности, час. | Расчётный перепад температур С° | Стоймость электрической энергии, руб. кВТ.ч | Средний радиус теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 0 | 0,43 | 164 | 100 | 0,0550 | 0,02 | 2 | 2100 | 25 | 6,27 | 0,075 |
| Котельная №3 | 0 | 4,3 | 2227 | 125 | 1,2593 | 0,95 | 51 | 2100 | 25 | 6,27 | 0,255 |
| Котельная № 4 | 0 | 0,86 | 934 | 100 | 0,331 | 0,036 | 5 | 2100 | 25 | 6,27 | 0,194 |
| Котельная № 5 | 0 | 1,37 | 833 | 100 | 0,2867 | 0,026 | 3 | 2100 | 25 | 6,27 | 0,095 |
| Котельная № 6 | 0 | 0,215 | 0 | 0 | 0,0264 | 0,018 | 3 | 2100 | 25 | 6,27 | 0,035 |
| Котельная № 7 | 0 | 0,43 | 0 | 0 | 0,0181 | 0,009 | 1 | 2100 | 25 | 6,27 |  |
| Котельная № 10 | 0 | 4,3 | 1490 | 100 | 0,5664 | 0,091 | 4 | 2100 | 25 | 6,27 | 0,136 |
| Котельная № 12 | 0 | 0,669 | 295 | 50 | 0,068 | 0,085 | 3 | 2100 | 25 | 6,27 | 0,057 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 12,574 | 5943 | 95,83 | 2,6109 |  | 72 |  |  |  |  |

Так как индивидуальные теплогенераторы и автономные источники тепловой энергии расположены непосредственно в зданиях

потребителей и у них нет системы транспортировки тепловой энергии, то расчет радиусов эффективного теплоснабжения выполнен для

централизованных источников в соответствии с рекомендациями специалистов, приведенными в изданиях по данной тематике, и на основании

методики, предложенной Е.Я. Соколовым в книге «Теплофикация и тепловые сети». Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения

для каждой системы теплоснабжения муниципального образования приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Результаты расчёта радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | код котельной | Установленная мощность Гкал | Расчётная нагрузка Гкал/ч | Средний диаметр трубопровода мм | Протяжённость тепловых сетей м | Среднее число абонентов на 1 км | Тепловая плотность района Гкал/ч/км² | Удельная материальная хар-ка | Стоймостьтепловых сетей тыс.руб. | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 | 0 | 0,43 | 0,0550 | 100 | 164,0000 | 100 | 2,75 | 16,4 | 172,5 | 0,319 |
| Котельная №3 | 0 | 4,3 | 1,2593 | 125 | 2227,0000 | 53,68421053 | 1,325578947 | 278,375 | 5279,9 | 0,525 |
| Котельная № 4 | 0 | 0,86 | 0,3310 | 100 | 934,0000 | 138,8888889 | 9,194444444 | 93,4 | 1368,9 | 0,259 |
| Котельная № 5 | 0 | 1,37 | 0,2867 | 100 | 833,0000 | 115,3846154 | 11,02692308 | 18,97810219 | 1345,9 | 0,202 |
| Котельная № 6 | 0 | 0,215 | 0,0264 | 0 | 0,0000 | 166,6666667 | 1,466666667 | 83,72093023 | 103,5 | 0,825 |
| Котельная № 7 | 0 | 0,43 | 0,0181 | 0 | 0,0000 | 111,1111111 | 2,011111111 | 20,93023256 | 69,1 | 0,714 |
| Котельная № 10 | 0 | 4,3 | 0,5664 | 100 | 1490,0000 | 43,95604396 | 6,224175824 | 21,1627907 | 2634,2 | 0,393 |
| Котельная № 12 | 0 | 0,669 | 0,0680 | 50 | 295,0000 | 35,29411765 | 0,8 | 127,0553064 | 287,6 | 0,970 |
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Итого |  | 12,574 | 2,6109 |  | 5943 |  |  |  | 11261,6 |  |

Результаты расчетов показали, что у источников тепловой энергии городского поселения сложились зоны теплоснабжения, вписывающиеся в радиус эффективного теплоснабжения, резерв мощности на источниках может быть использован для

подключения новых потребителей находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения.

Схемы радиусов эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии приведены  в (Приложении)

2.2 Существующие и перспективные зоны действия централизованных источников тепловой энергии.

2.2.1 Существующие зоны действия централизованных источников тепловой энергии.

Централизованное теплоснабжение объектов городского поселения осуществляется одной теплоснабжающий организацией

– МУП Таловского городского поселения «ТБО».

Собственником котельных и тепловых сетей в Таловском городском поселении является адмистрация городского поселения, которое передало имущество в хозяйственное ведение МУП Таловского городского поселения «ТБО».

Котельные работают по температурному графику – 95/70 ºС., система теплоснабжения закрытая, двухтрубная, подпитка в обратный

трубопровод.

Обобщенная характеристика системы централизованного теплоснабжения поселений муниципального образования приведена в таблице 2.3

Таблица 2.3 Основные данные по существующим источникам тепловой энергии по состоянию на 01.01.2013г.

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | Установленная мощность Гкал | Протяжённость тепловых сетей м | Средний диаметр трубопровода мм | Удельная материальная хар-ка м²/Гкал/ч | Средняя удельная норма потребления условного топлива кг.у.т. | Фактическая удельная норма потребления условного топлива кг.у.т. | КПД оборудования % | Присоединённая нагрузка Гкал/ч |  |  |  | Температурный график | Наличие ХВО и её тип | Приборы учёта ТЭР, наличие, тип |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  | вода | топливо | электрическая энергия | Тепловая энергия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 0,43 | 164,0000 | 100 | 16,4000 | 218,74 | 405,1 | 80 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 90/75 | 0 | ВК-Х/32 |  | Меркурий 230 | 0 |
| Котельная №3 | 4,3 | 2227,0000 | 125 | 278,3750 | 156,15 | 150,9 | 90 | 1,0876 | 1,0876 | 0,0000 | 0,0000 | 90/75 | ФИП*¹ | ВМХм-50 | СГ16МТ-100 30-С | Меркурий 230 | 0 |
| Котельная № 4 | 0,86 | 934,0000 | 100 | 93,4000 | 156,09 | 162,23 | 90 | 0,3310 | 0,3310 | 0,0000 | 0,0000 | 90/75 | 0 | ВК-Х/32 | РГ-100 | Меркурий 230 | 0 |
| Котельная № 5 | 1,37 | 833,0000 | 100 | 18,9781 | 156,12 | 148,63 | 80 | 0,3240 | 0,2867 | 0,0373 | 0,0000 | 90/75 | ФИП*¹ | ВК-Х/32 | СГ16МТ-200 -40-С | Меркурий 230 | 0 |
| Котельная № 6 | 0,215 | 0,0000 | 0 | 83,7209 | 218,74 | 543,18 | 80 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0000 | 0,0000 | 90/75 | 0 | ЦЭ 6803В | 0 | ЦЭ6803В | 0 |
| Котельная № 7 | 0,43 | 0,0000 | 0 | 20,9302 | 218,74 | 508,32 | 90 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0000 | 0,0000 | 90/75 | 0 | СВ-15 | 0 | Меркурий 230 | 0 |
| Котельная № 10 | 4,3 | 1490,0000 | 100 | 21,1628 | 156,35 | 159,16 | 90 | 0,6195 | 0,5075 | 0,1120 | 0,0000 | 90/75 | ФИП*¹ | СТВХ-100, ВМГ-50,СГ 16 | СГ-16-800 | Меркурий 230 | 0 |
| Котельная № 12 | 0,669 | 295,0000 | 50 | 127,0553 | 218,74 | 361,69 | 80 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0000 | 0,0000 | 90/75 | 0 | ВК-Х/32 | 0 | Меркурий 230 | 0 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |  |  | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 |  |  | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 12,574 | 5943 |  |  |  |  | 680 | 2,5296 | 2,3803 | 0,1493 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

Существующие зоны действия централизованных систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в (приложении)

_________________

*¹ ФИП - фильтр ионитный параллельноточный

Перечень централизованных источников тепловой энергии поселений с указанием подключенных к ним потребителей представлен

в таблицах 2.4

Таблица 2.4 Перечень существующих централизованных источников тепловой энергии и подключенных к ним потребителей.

| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | Количество зданий | Объём здания, м³ | Этажность здания | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание | режим работы котельной | Температурный график котельной |  | Наличие приборов учёта и их тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |  | Зима | Лето |  |
| Котельная №2 |  | 3 | 4463 |  | 1545,7 | 0 | 0,055 | 0,055 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 1 | 2031 |  | 677,1 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова, 2 | Жилой дом | 1 | 2 031,00 | 2 | 677,1 | 0 | 0,031 | 0,031 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители: |  | 2 | 2432 |  | 868,6 | 0 | 0,024 | 0,024 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Кирова, 2 а | Детский сад | 2 | 2432 | 2 | 868,6 | 0 | 0,024 | 0,024 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | Количество зданий | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание | режим работы котельной | Температурный график котельной |  | Наличие приборов учёта и их тип |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |  | Зима | Лето |  |
| Котельная № 3 | 0 | 29 | 123568,42 |  | 38975,5 | 0,1717 | 1,2593 | 1,0876 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 4 | 18235,5 |  | 6078,5 | 0 | 0,3017 | 0,3017 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 116 | Жилой дом | 1 | 3 036,60 | 2 | 1012,2 | 0 | 0,046 | 0,046 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 126 | Жилой дом | 1 | 7 421,10 | 5 | 2473,7 | 0 | 0,138 | 0,138 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 128 | Жилой дом | 1 | 4 062,30 | 4 | 1354,1 | 0 | 0,0617 | 0,0617 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 130 | Жилой дом | 1 | 3 715,50 | 4 | 1238,5 | 0 | 0,056 | 0,056 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители: |  | 18 | 87283 |  | 25867 | 0 | 0,7859 | 0,7859 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 132 | Администрация района | 1 | 9 381,00 | 3 | 3 524,00 | 0 | 0,092 | 0,092 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 135 | Администрация района | 1 | 8 206,00 | 1 | 2 931,00 | 0 | 0,081 | 0,081 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская 149 | Администрация района | 1 | 3 467,00 | 1 | 1 238,00 | 0 | 0,0384 | 0,0384 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 139, ул. Садовая, 39 | СОШ | 12 | 53 599,00 | 2 | 13 964,00 | 0 | 0,47 | 0,47 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 134 | МОУ ДОД ДЮЦ | 2 | 10 956,00 | 1 | 3 652,00 | 0 | 0,0858 | 0,0858 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 141 | Музей | 1 | 1 674,00 | 1 | 558,00 | 0 | 0,0187 | 0,0187 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители: |  | 7 | 18049,92 | 7 | 7030 | 0,1717 | 0,1717 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 137 | Почтамп | 2 | 2 664,92 | 2 | 1076 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 136 | Универмаг | 1 | 6 468,00 | 2 | 2156 | 0,0507 | 0,0507 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 137 а | ОАО Центр Телеком | 2 | 6 486,00 | 2 | 2386 | 0,064 | 0,064 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 138 а | Райпо | 2 | 2 431,00 | 1 | 1412 | 0,027 | 0,027 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | количество | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание | режим работы котельной | Температурный график котельной |  | Наличие приборов учёта и их тип |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |  | Зима | Лето |  |
| Котельная № 4 | 0 | 5 | 26801,3 |  | 8044,4 | 0 | 0,331 | 0,331 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 4 | 15888,3 |  | 5296,4 | 0 | 0,2416 | 0,2416 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Ворошилова, 2 а | Жилой дом | 1 | 3 924,00 | 2 | 1 308,30 | 0 | 0,0597 | 0,0597 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Ворошилова, 5 | Жилой дом | 1 | 3 571,80 | 3 | 1 190,60 | 0 | 0,0543 | 0,0543 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Ворошилова, 6 | Жилой дом | 1 | 4 060,20 | 3 | 1 353,40 | 0 | 0,0617 | 0,0617 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Ворошилова, 7 | Жилой дом | 1 | 4 332,30 | 3 | 1444,1 | 0 | 0,0659 | 0,0659 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители: |  | 1 | 10913 |  | 2748 | 0 | 0,0894 | 0,0894 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Пролетарская, 180 | Спортшкола | 1,00 | 10 913,00 | 2,00 | 2 748,00 |  | 0,0894 | 0,0894 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | количество | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание | режим работы котельной | Температурный график котельной |  | Наличие приборов учёта и их тип |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |  | Зима | Лето |  |
| Котельная № 5 | 0 | 9 | 28568,1 |  | 10326,7 | 0 | 0,324 | 0,2867 | 0,0373 | 0 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 1 | 1892,1 |  | 630,7 | 0 | 0,0287 | 0,0287 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| пр. Свободы ,39 | Жилой дом | 1 | 1 892,10 | 3 | 630,70 | 0 | 0,0287 | 0,0287 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители: |  | 8 | 26676 |  | 9696 | 0 | 0,2953 | 0,258 | 0,0373 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Маршака, 9 | Детский сад № 5 | 1,00 | 4 593,00 | 1,00 | 1 810,00 | 0 | 0,0823 | 0,045 | 0,0373 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Пролетарская.202 | Школа интернат | 7 | 22 083,00 | 1 | 7 886,00 | 0 | 0,213 | 0,213 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | количество | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание | режим работы котельной | Температурный график котельной |  | Наличие приборов учёта и их тип |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |  | Зима | Лето |  |
| Котельная № 6 | 0 | 4 | 2574 |  | 889 | 0 | 0,0264 | 0,0264 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители: |  | 3 | 2574 |  | 889 | 0 | 0,0264 | 0,0264 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| пр. Свободы, 23 | Водоканал | 1,00 | 568,07 | 1,00 | 189,30 | 0 | 0,0092 | 0,0092 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| пр. Свободы, 23 | МУП ТБО | 1,00 | 721,93 | 1,00 | 271,70 | 0 | 0,008 | 0,008 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| пр. Свободы, 23 | Баня | 1,00 | 1 284,00 | 1,00 | 428,00 | 0 | 0,0092 | 0,0092 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | количество | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание | режим работы котельной | Температурный график котельной |  | Наличие приборов учёта и их тип |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |  | Зима | Лето |  |
| Котельная № 7 | 0 | 1 | 1190,79 |  | 396,93 | 0 | 0,0181 | 0,0181 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 1 | 1190,79 |  | 396,93 | 0 | 0,0181 | 0,0181 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| пр. Свободы, 43 | Жилой дом | 1 | 1 190,79 | 2 | 396,93 |  | 0,0181 | 0,0181 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | количество | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание | режим работы котельной | Температурный график котельной |  | Наличие приборов учёта и их тип |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |  | Зима | Лето |  |
| Котельная № 10 | 0 | 14 | 45606,33 |  | 16060,81 | 0 | 0,5664 | 0,5075 | 0,0,6 | 0 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 4 | 9518,33 |  | 3172,81 | 0 | 0,1604 | 0,1975 | 0,008 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Пирогова, 3 | Жилой дом | 1 | 1 878,00 | 3 | 626,00 | 0 | 0,0285 | 0,0285 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Пирогова, 5 | Жилой дом | 1 | 390,93 | 2 | 130,31 | 0 | 0,0059 | 0,059 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| пр. Буденного, 31 | Жилой дом | 1 | 6 461,70 | 5 | 2 153,90 | 0 | 0,114 | 0,098 | 0,08 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Клиническая, 1 | Жилой дом | 1 | 787,70 | 2 | 262,6 | 0 | 0,012 | 0,012 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители: |  | 10 | 36088 |  | 12888 | 0 | 0,406 | 0,31 | 0,052 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Пирогова, 3 а | МУЗ ЦРБ | 10,00 | 36 088,00 |  | 12 888,00 | 0 | 0,406 | 0,31 | 0,052 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Адрес источника тепловой энергии и потребителя | Код котельной, категория потребителя | количество | Объём здания, м³ | Этажность здания и их количество | Площадь, м2 |  | Тепловая нагрузка, Гкал |  |  |  | Примечание | режим работы котельной | Температурный график котельной |  | Наличие приборов учёта и их тип |
|  |  |  |  |  | Всего общей площади | в том числе | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | жилых помещений |  | отопление | ГВС | потери в сетях потребителя |  |  | Зима | Лето |  |
| Котельная № 12 | 0 | 3 | 7071 |  | 2387 | 0 | 0,068 | 0,068 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома: |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Бюджетные потребители: |  | 2 | 1818 |  | 636 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 228 | Госсанэпэднадзор | 1,00 | 1 607,00 | 1,00 | 566,00 | 0 | 0,0177 | 0,0177 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 228 | Лаборатория | 1 | 211,00 | 1 | 70,00 | 0 | 0,0023 | 0,0023 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители: |  | 1 | 5253 | 1 | 1751 | 0 | 0,048 | 0,048 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 228 | Стоматология | 1 | 5 253,00 | 1 | 1751 | 0 | 0,048 | 0,048 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2 Перспективные зоны действия централизованных источников тепловой энергии по разрабатываемой Схеме.

На перспективу не планируется увеличение зон централизованного теплоснабжения.

2.3 Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных и автономных источников тепловой энергии.

Указаны в графической части.

Индивидуальные жилые дома расположены практически по всей территории городского поселения. В настоящее время для обеспечения их тепловой энергией на нужды отопления и горячего водоснабжения в применяются индивидуальные теплогенераторы (ИТГ), в общественных здания применены автономные источники тепловой энергии (АИТЭ) на базе газовых котлов типа СВГ,В перспективе новые индивидуальные жилые дома предусматривается разместить на резервных территориях. Их тепловая нагрузка  от ИТГ.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия централизованных источников

тепловой энергии для разрабатываемой Схемы.

Таблица 2.5 Существующие балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

|  | код коьельной | Тепловая мощность котлового оборудования источника тепловой энергии Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Фактическая максимальная часовая присоединёная нагрузка Гкал/ч |  |  |  |  | Расчётные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/ч | Резерв тепловой мощьности нетто на источниках тепловой энергии Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В паре | в сетевой воде |  |  |  |  |  |
|  |  | Данные по установленным котлам |  |  | Всего по источнику тепловой энергии |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | Тип котла | Единичная мощность | КПД | Установленная | Распологаемая | Собственные нужды | Нетто |  |  | Нагрузка потребителей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери потребителей |  |  |
| Котельная № 2 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,215 | 80 | 0,4300 | 0,3860 | 0,0000 | 0,3860 |  | 0,0550 | 0,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0073 | 0,3237 |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,215 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | 0 | КСВа Уни-2,5 | 2,15 | 90 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0062 | 4,2738 |  | 1,0876 | 1,0876 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0740 | 3,1122 |
|  |  | КСВа Уни-2,5 | 2,15 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,215 | 90 | 0,8600 | 0,8560 | 0,0018 | 0,8542 |  | 0,3310 | 0,3310 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0274 | 0,4958 |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,215 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,215 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,215 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | 0 | КСВа-0,63 | 0,63 | 90 | 1,3700 | 1,0800 | 0,0027 | 1,0773 |  | 0,3240 | 0,2867 | 0,0373 | 0,0000 | 0,0283 | 0,7250 |
|  |  | КСВа-0,63 | 0,63 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,215 | 80 | 0,2150 | 0,1630 | 0,0006 | 0,1624 |  | 0,0264 | 0,0264 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1360 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | 0 | КЧМ-5 | 0,43 | 80 | 0,4300 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0800 |  | 0,0181 | 0,0181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0619 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | 0 | КСВа-1 | 0,86 | 90 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0043 | 4,2757 |  | 0,5675 | 0,5075 | 0,0600 | 0,0000 | 0,1270 | 3,5812 |
|  |  | КСВа-1 | 0,86 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1 | 0,86 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1 | 0,86 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 12 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,215 | 80 | 0,6690 | 0,6690 | 0,0000 | 0,6690 |  | 0,0680 | 0,0680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,5940 |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,215 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,215 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 0 | 11,58 | 1640 | 12,574 | 11,7940 | 0,0157 | 11,778 | 0 | 2,4776 | 2,3803 | 0,0973 | 0,0000 | 0,2710 | 9,0297 |

Таблица 2.6 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

|  | код коьельной | Тепловая мощность котлового оборудования источника тепловой энергии Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Фактическая максимальная часовая присоединёная нагрузка Гкал/ч |  |  |  |  | Расчётные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/ч | Резерв тепловой мощьности нетто на источниках тепловой энергии Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | В паре | в сетевой воде |  |  |  |  |  |
|  |  | Данные по установленным котлам |  |  | Всего по источнику тепловой энергии |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | Тип котла | Единичная мощность | КПД | Установленная | Распологаемая | Собственные нужды | Нетто |  |  | Нагрузка потребителей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери потребителей |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 | 0,4300 | 0,3860 | 0,0000 | 0,3860 |  | 0,0550 | 0,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0073 | 0,3237 |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | 0 | КСВа Уни-2,5 | 2,1500 | 90 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0062 | 4,2738 |  | 1,0876 | 1,0876 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0740 | 3,1122 |
|  |  | КСВа Уни-2,5 | 2,1500 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 90 | 0,8600 | 0,8560 | 0,0018 | 0,8542 |  | 0,6249 | 0,3310 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0274 | 0,2019 |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | 0 | КСВа-0,63 | 0,6300 | 90 | 1,3700 | 1,0800 | 0,0027 | 1,0773 |  | 0,3240 | 0,2867 | 0,0373 | 0,0000 | 0,0283 | 0,7250 |
|  |  | КСВа-0,63 | 0,6300 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 | 0,2150 | 0,1630 | 0,0006 | 0,1624 |  | 0,0264 | 0,0264 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1360 |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | 0 | КЧМ-5 | 0,4300 | 80 | 0,4300 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0800 |  | 0,0181 | 0,0181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0619 |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | 0 | КСВа-1 | 0,8600 | 90 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0043 | 4,2757 |  | 0,5675 | 0,5075 | 0,0600 | 0,0000 | 0,1270 | 3,5812 |
|  |  | КСВа-1 | 0,8600 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1 | 0,8600 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1 | 0,8600 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 12 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 | 0,6690 | 0,6690 | 0,0000 | 0,6690 |  | 0,0680 | 0,0680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,5940 |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12,574 | 11,7940 | 0,0157 | 11,778 | 0,0 | 2,7715 | 2,3803 | 0,0973 | 0,0000 | 0,2710 | 8,7358 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 | 0,4300 | 0,3860 | 0,0000 | 0,3860 | 0,0000 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0073 | 0,3237 |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | 0 | КСВа Уни-2,5 | 2,1500 | 90 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0062 | 4,2738 | 0,0000 | 1,2650 | 1,2566 | 0,0000 | 0,0084 | 0,0740 | 2,9348 |
|  |  | КСВа Уни-2,5 | 2,1500 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 90 | 0,8600 | 0,8560 | 0,0018 | 0,8542 | 0,0000 | 0,6249 | 0,6249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0274 | 0,2019 |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | 0 | КСВа-0,63 | 0,6300 | 90 | 1,3700 | 1,0800 | 0,0027 | 1,0773 | 0,0000 | 0,3240 | 0,2867 | 0,0373 | 0,0000 | 0,0283 | 0,7250 |
|  |  | КСВа-0,63 | 0,6300 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 | 0,2150 | 0,1630 | 0,0006 | 0,1624 | 0,0000 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1360 |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | 0 | КЧМ-5 | 0,4300 | 80 | 0,4300 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0619 |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | 0 | КСВа-1 | 0,8600 | 90 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0043 | 4,2757 | 0,0000 | 0,5675 | 0,5075 | 0,0600 | 0,0000 | 0,1270 | 3,5812 |
|  |  | КСВа-1 | 0,8600 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1 | 0,8600 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1 | 0,8600 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 12 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 | 0,6690 | 0,6690 | 0,0000 | 0,6690 | 0,0000 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,5940 |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12,574 | 11,7940 | 0,0157 | 11,778 | 0 | 2,9489 | 2,8431 | 0,0973 | 0,0084 | 0,2710 | 8,5584 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 | 0,4300 | 0,3860 | 0,0000 | 0,3860 | 0,0000 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0073 | 0,3237 |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3 | 0 | КСВа Уни-2,5 | 2,1500 | 90 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0062 | 4,2738 | 0,0000 | 1,2650 | 1,2566 | 0,0000 | 0,0084 | 0,0740 | 2,9348 |
|  |  | КСВа Уни-2,5 | 2,1500 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 90 | 0,8600 | 0,8560 | 0,0018 | 0,8542 | 0,0000 | 0,6249 | 0,6249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0274 | 0,2019 |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | 0 | КСВа-0,63 | 0,6300 | 90 | 1,3700 | 1,0800 | 0,0027 | 1,0773 | 0,0000 | 0,3240 | 0,2867 | 0,0373 | 0,0000 | 0,0283 | 0,7250 |
|  |  | КСВа-0,63 | 0,6300 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 | 0,2150 | 0,1630 | 0,0006 | 0,1624 | 0,0000 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1360 |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | 0 | КЧМ-5 | 0,4300 | 80 | 0,4300 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0619 |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | 0 | КСВа-1 | 0,8600 | 90 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0043 | 4,2757 | 0,0000 | 0,5675 | 0,5075 | 0,0600 | 0,0000 | 0,1270 | 3,5812 |
|  |  | КСВа-1 | 0,8600 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1 | 0,8600 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КСВа-1 | 0,8600 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 12 | 0 | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 | 0,6690 | 0,6690 | 0,0000 | 0,6690 | 0,0000 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,5940 |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУВа Унив-5 | 0,2150 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0,0000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12,574 | 11,7940 | 0,0157 | 11,778 | 0 | 2,9489 | 2,8431 | 0,0973 | 0,0084 | 0,2710 | 8,5584 |

В таблицах 2.6 и 2.7 за отчетный 2012 год и на перспективу по расчетным этапам Схемы представлены:

- балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепла;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях и затраты теплоносителя на компенсацию этих потерь;

- резервы тепловой мощности источников;

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о

подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения;

- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловую энергию (мощность), теплоноситель по договору

теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности;

- потребители могут заключать с теплоснабжающей организацией долгосрочные договоры теплоснабжения (на срок более чем один год) с

условием оплаты потребленной тепловой энергии как по долгосрочному тарифу, устанавливаемому органом регулирования, так и по ценам,

определенным соглашением сторон.

Раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя.

В муниципальном образовании запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не

предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из

тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности

соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на

восполнение утечек теплоносителя. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода проходит через систему ХВО. В соответствии со

СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним

систем теплопотребления осуществляется химически не обработанной водой. Перспективные балансы теплоносителя для подпитки тепловой

сети и производительности водоподготовительных установок в номинальном и аварийном режимах в сравнении с существующей

производительностью ХВО приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1  Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и теплоносителя для подпитки тепловых сетей в номинальном и аварийном режимах

|  | код коьельной | Установленная мощность Гкал | Протяжённость тепловых сетей м | Средний диаметр трубопровода мм | Объём тепловой сети м³ | нормативный объем подпитки сети м³/ч | ПроизводитяельностьХВО | Показатели при перспективных тепловых нагрузках |  |  |  | Резерв или дефицит мощности ХВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Расход исходной воды м³/ч | Среднечасовой расход воды м³/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеарированной водой м³/ч | Нормативная производительность системы ХВО м³/ч |  |
| Котельная № 2 | 0 | 0,43 | 164,0000 | 100 | 4,6000 | 0,115 | 0 | 0,3000 | 0,0012 | 0,0936 | 0,2500 | 0,2064 |
| Котельная №3 | 0 | 4,3 | 2227,0000 | 125 | 78,5000 | 1,9625 | 8 | 1,0000 | 0,1960 | 1,5300 | 1,5000 | -0,5300 |
| Котельная № 4 | 0 | 0,86 | 934,0000 | 100 | 25,9000 | 0,6475 | 0 | 1,0000 | 0,0650 | 0,5100 | 1,0000 | 0,4900 |
| Котельная № 5 | 0 | 1,37 | 833,0000 | 100 | 29,3000 | 0,7325 | 3 | 1,0000 | 0,0730 | 0,5700 | 1,0000 | 0,4300 |
| Котельная № 6 | 0 | 0,215 | 0,0000 | 0 | 1,4000 | 0,035 | 0 | 0,1000 | 0,0035 | 0,0270 | 0,1000 | 0,0730 |
| Котельная № 7 | 0 | 0,43 | 0,0000 | 0 | 0,5400 | 0,0135 | 0 | 0,1000 | 0,0014 | 0,0110 | 0,1000 | 0,0890 |
| Котельная № 10 | 0 | 4,3 | 1490,0000 | 100 | 44,8200 | 1,1205 | 10 | 1,0000 | 0,1120 | 0,8740 | 1,0000 | 0,1260 |
| Котельная № 12 | 0 | 0,669 | 295,0000 | 50 | 7,6000 | 0,19 | 0 | 1,0000 | 0,0190 | 0,1480 | 1,0000 | 0,8520 |
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Итого |  | 12,574 | 5943 | 95,83 | 192,66 | 4,8165 | 21 | 5,5 | 0,4711 | 3,7636 | 5,45 | 1,7364 |

Как видно из таблицы 3.1 по всем котельным имеется резерв системы ХВО, кроме котельной №3 там наблюдается дефицит производительности системы. В связи с этим необходимо произвести фактические замеры производительности ХВО для определения необходимости увеличения производительности ФИП.

Раздел 4.  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1 Развитие системы теплоснабжения поселений муниципального образования на планируемый период.

Текущее состояние системы теплоснабжения муниципального образования характеризуются следующими условиями:

- отсутствие в целом по муниципальному образованию дефицита тепловой энергии и наличие резерва тепловой мощности

существующих источников по состоянию на 01.01.2013 года;

- отсутствие дефицита тепла в районах новой индивидуальной застройки, так как применяются индивидуальные тепловые генераторы и

автономные источники тепловой энергии;

- высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии, вследствие того, что большую часть затрат в тарифе составляют топливо –

энергетические ресурсы.

Запланирована регонструкция котельной №3 в 2014г. По переводу на газовое топливо на сумму 4500 тыс. рублей.

Таблица 4.1 Программа реконструкции и модернизации объектов централизованного теплоснабжения на территории муниципальных образований на период 2013 - 2027 годы.

|  | Перечень устанавливаемого оборудования | Объём капитальных вложений | План реализации мероприятий по годам и сумма затрат. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г | 2017г. | 2022г. | 2027г. |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 |  | 5 200 000 | 100 000 | 4 500 000 | 600 000 |  |  |
| Котельная №3 |  | 1 600 000 | 900 000 |  | 700 000 |  |  |
| Котельная № 4 |  | 10 800 000 | 10 200 000 | 600 000 |  |  |  |
| Котельная № 5 |  | 450 000 | 450000 |  |  |  |  |
| Котельная № 6 |  | 850 000 | 350 000 |  |  | 500 000 |  |
| Котельная № 7 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  |  |  |
| Котельная № 10 |  | 800 000 |  | 800 000 |  |  |  |
| Котельная № 12 |  | 5 350 000 | 150 000 |  | 4 500 000 | 700 000 |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 26 550 000 | 12 150 000 | 7 400 000 | 5 800 000 | 1 200 000 |  |

4.2 Обоснование выбора рекомендуемого варианта.

Ввиду отсутствия перспективного развития системы централизованного теплоснабжения сравнение вариантов эффективности схемы

теплоснабжения не проводилось.

4.3 Предложения по строительству новых и реконструкции существующих источников тепла.

4.3.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки,

размещаемой вне радиуса эффективного теплоснабжения существующих теплоисточников.

В планируемом периоде строительство новых централизованных источников тепловой энергии не предусматривается, обеспечение

тепловой энергией новостроек планируется за счёт индивидуальных теплогенераторов и автономных источников тепловой энергии, работающих

на одного потребителя.

4.3.2 Предложения по реконструкции существующих источников тепловой энергии.

Реконструкцию котельной №6 и котельной №4  планируется провести  до конца 2015 года, реконструкцию котельной №12  планируется провести в 2017г.В котельную № 2 планируется произвести реконструкцию в 2016г. Котельная № 7  необходимо подведение сетей от Котельной № 5.

4.3.3 Предложения по выводу из эксплуатации котельных.

На расчётный период из эксплуатации котельные выводится не будут, за исключением котельной № 7 которая будет переведена в резерв, а потребители будут подключены к котельной №5.

4.3.4 Предложения по демонтажу неиспользуемого и неподлежащего реконструкции оборудования на сохраняемых в работе

источниках тепловой энергии

В ходе реконструкции котельных №2,4,6,12 предполагается вывод из эксплуатации и демонтаж старого оборудования с заменой на новое поочерёдно с сохранением в работе источниках тепловой энергии.

4.3.5 Предложения по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии для повышения экономичности

и надежности их работы.

Для повышения эффективности системы централизованного теплоснабжения Схемой предусмотрено проведение реконструкции котельной

№2,4,6,12. с целью перевода на другой вид топлива.

4.3.6 Предложения по установке дополнительного оборудования на котельных для прохождения аварийного режима.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» на источниках тепловой энергии аварийный резерв тепловой мощности должен

составлять до 90 % тепловой нагрузки потребителей при выходе из работы котла с наибольшей тепловой мощностью. Схемой не предусмотрено.

4.3.7 Предложение по использованию индивидуальных теплогенераторов и автономных источников тепловой энергии.

Планируемые к строительству индивидуальные жилые дома и общественные здания в соответствии с Генеральным планом

муниципального образования будут размещаться вне радиусов действия существующих источников тепловой энергии, поэтому для их

теплоснабжения Схемой предлагается использовать индивидуальные теплогенераторы и автономные источники тепловой энергии, работающих

на газообразном, и твёрдом  топливе. Для производственно - промышленных предприятий рекомендуется применять комбинированный способ выработки электрической, тепловой энергии и холода на базе газовых микротурбин, которые могут работать как на природном газе, так и на

биогазе.

4.4 Технико-экономические показатели работы централизованных источников тепловой энергии по этапам Схемы.

Перевод котельных на природный газ, позволит сократить затраты на топливо, а также обеспечит более надёжное производство тепловой энергии. При этом необходимо предусмотреть на объектах социальной значимости возможность использования альтернативного вида топлива.

Раздел 5.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

5.1 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения прироста тепловых нагрузок.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения показал, что в настоящее время у котельных сложились зоны теплоснабжения близкие к

оптимальной величине и по этому работы по строительству новых тепловых сетей в данном документе не рассматриваются. В

таблице 5.1. приведены мероприятия по переводу котельных с существующего вида топлива на природный газ, а также реконструкция с участков сетей  с высоким износом.

5.2 Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей для перераспределения тепловой нагрузки между

источниками тепловой энергии.

В 2015г. планируется подключить жилой дом по пр. Свободы, 43 который в данный момент обеспечивается тепловой энергией от котельной №7, подключить к котельной №5.

Таблица 5.1 Программа строительства и реконструкции объектов теплоснабжения на территории муниципального образования на период 2013 - 2027 годы.

|  | Перечень устанавливаемого оборудования | Объём капитальных вложений руб. | План реализации мероприятий по годам и сумма затрат руб.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г | 2016г. | 2017г. | 2027г. |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 |  | 5 200 000 | 100 000 | 4 500 000 | 600 000 |  |  |
| Котельная №3 |  | 1 600 000 | 900 000 |  | 700 000 |  |  |
| Котельная № 4 |  | 10 800 000 | 10 200 000 | 600 000 |  |  |  |
| Котельная № 5 |  | 450 000 | 450000 |  |  |  |  |
| Котельная № 6 |  | 850 000 | 350 000 |  |  | 500 000 |  |
| Котельная № 7 |  | 1 500 000 |  | 1 500 000 |  |  |  |
| Котельная № 10 |  | 800 000 |  | 800 000 |  |  |  |
| Котельная № 12 |  | 5 350 000 | 150 000 |  | 4 500 000 | 700 000 |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 26 550 000 | 12 150 000 | 7 400 000 | 5 800 000 | 1 200 000 |  |

Котельная №2 2014 год- изготовление проектно сметной документации по переводу котельной на другой вид топлива; 2015 год – реконструкция с целью перевода котельной на другой вид топлива; 2016 год – реконструкция отдельных участков тепловой сети с высокой степенью износа.

Котельная №3 2014 год – реконструкция отдельных участков тепловой сети с высокой степенью износа; 2016 год –  замена оборудования и отдельных элементов тепловой сети с высокой степенью износа.

Котельная №4 2014 год – реконструкция котельной; 2015 год - реконструкция отдельных участков тепловой сети с высокой степенью износа.

Котельная №5 2014 год - реконструкция отдельных участков тепловой сети с высокой степенью износа.

Котельная №6 2014 год - реконструкция котельной; 2017 год - реконструкция отдельных участков тепловой сети с высокой степенью износа.

Котельная №7 2015 год – реконструкция сетей.

Котельная №10 2015 год - реконструкция отдельных элементов тепловой сети с высокой степенью износа.

Котельная №12 2014 год - изготовление проектно сметной документации по переводу котельной на другой вид топлива; 2016 год – реконструкция с целью перевода котельной на другой вид топлива; 2017 год – реконструкция отдельных участков тепловой сети с высокой степенью износа.

5.3 Предложения по строительству тепловых сетей для достижения нормативной надежности теплоснабжения, в том

числе для подачи тепла от различных источников тепловой энергии.

Для обеспечения надёжности, безотказности и живучести теплоснабжения предлагаются следующие решения:

- применение наиболее прогрессивных конструкций тепловых сетей - предварительно изолированные теплосети с

пенополиуретановой изоляцией и аварийной сигнализацией;

- использование,передвижных источников тепловой энергии мощностью 1 МВт и 2 МВт либо иметь возможность оперативного перехода на альтернативный вид топлива;

- применение передвижных электростанций.

5.4 Рекомендуемые температурные графики отпуска тепла.

В соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии сохраняется

качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения

температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.

Данные о фактических температурах теплоносителя предоставленные теплоснабжающими организациями и проведенные при разработке

Схемы расчеты показали, что утвержденный температурный график выдерживается как по температуре прямой, так и обратной сетевой воде.

Котельные работают по температурному графику 95/70 0С. Применение данного температурного графика обусловлено возможностью

подключения потребителей по безэлеваторной схеме, наличие резерва мощности на источниках тепловой энергии и небольшие расстояния

транспортировки теплоносителя.

Раздел 6.   Перспективные топливные балансы.

На перспективу для сохраняемых в работе существующих источников тепловой энергии в муниципальном образовании предлагается в

качестве основного топлива использовать природный газ. Резервное топливо не предусматривается, кроме топлива для дизельных передвижных

электростанций и передвижных котельных.

. Перспективные топливные балансы по источникам тепловой энергии

Побегайловского сельсовета представлены в таблицах 6.1.За счёт реконструкции существующих котельных большого

прироста объёмов потребления в планируемом периоде не происходит.

Таблица 6.1

| Название элемента территориального деления, адрес планируемой новой застройки | код коьельной |  |  |  |  | Фактическая максимальная часовая присоединёная нагрузка Гкал/ч |  |  |  |  | Расчётные потери тепловой энергии в тепловых сетях Гкал/ч | Резерв тепловой мощьности нетто на источниках тепловой энергии Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | В паре | в сетевой воде |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по источнику тепловой энергии |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | Установленная | Распологаемая | Собственные нужды | Нетто |  |  | Нагрузка потребителей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отопление | ГВС | Потери потребителей |  |  |
| 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 0 | 0,4300 | 0,3860 | 0,0000 | 0,3860 |  | 0,0550 | 0,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0073 | 0,3237 |
| Котельная №3 | 0 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0062 | 4,2738 |  | 1,0876 | 1,0876 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0740 | 3,1122 |
| Котельная № 4 | 0 | 0,8600 | 0,8560 | 0,0018 | 0,8542 |  | 0,6249 | 0,6249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0274 | 0,2019 |
| Котельная № 5 | 0 | 1,3700 | 1,0800 | 0,0027 | 1,0773 |  | 0,3240 | 0,2867 | 0,0373 | 0,0000 | 0,0283 | 0,7250 |
| Котельная № 6 | 0 | 0,2150 | 0,1630 | 0,0006 | 0,1624 |  | 0,0264 | 0,0264 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1360 |
| Котельная № 7 | 0 | 0,4300 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0800 |  | 0,0181 | 0,0181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0619 |
| Котельная № 10 | 0 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0043 | 4,2757 |  | 0,5675 | 0,5075 | 0,0600 | 0,0000 | 0,1270 | 3,5812 |
| Котельная № 12 | 0 | 0,6690 | 0,6690 | 0,0000 | 0,6690 |  | 0,0680 | 0,0680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,5940 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 12,5740 | 11,7940 | 0,0157 | 11,7783 | 0,0000 | 2,7715 | 2,6742 | 0,0973 | 0,0000 | 0,2710 | 8,7358 |
| 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 0 | 0,4300 | 0,3860 | 0,0000 | 0,3860 | 0,0000 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0073 | 0,3237 |
| Котельная №3 | 0 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0062 | 4,2738 | 0,0000 | 1,2650 | 1,2566 | 0,0000 | 0,0084 | 0,0740 | 2,9348 |
| Котельная № 4 | 0 | 0,8600 | 0,8560 | 0,0018 | 0,8542 | 0,0000 | 0,6249 | 0,6249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0274 | 0,2019 |
| Котельная № 5 | 0 | 1,3700 | 1,0800 | 0,0027 | 1,0773 | 0,0000 | 0,3240 | 0,2867 | 0,0373 | 0,0000 | 0,0283 | 0,7250 |
| Котельная № 6 | 0 | 0,2150 | 0,1630 | 0,0006 | 0,1624 | 0,0000 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1360 |
| Котельная № 7 | 0 | 0,4300 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0619 |
| Котельная № 10 | 0 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0043 | 4,2757 | 0,0000 | 0,5675 | 0,5075 | 0,0600 | 0,0000 | 0,1270 | 3,5812 |
| Котельная № 12 | 0 | 0,6690 | 0,6690 | 0,0000 | 0,6690 | 0,0000 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,5940 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 12,5740 | 11,7940 | 0,0157 | 11,7783 | 0,0000 | 2,9489 | 2,8431 | 0,0973 | 0,0084 | 0,2710 | 8,5584 |
| 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 0 | 0,4300 | 0,3860 | 0,0000 | 0,3860 | 0,0000 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0073 | 0,3237 |
| Котельная №3 | 0 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0062 | 4,2738 | 0,0000 | 1,2650 | 1,2566 | 0,0000 | 0,0084 | 0,0740 | 2,9348 |
| Котельная № 4 | 0 | 0,8600 | 0,8560 | 0,0018 | 0,8542 | 0,0000 | 0,6249 | 0,6249 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0274 | 0,2019 |
| Котельная № 5 | 0 | 1,3700 | 1,0800 | 0,0027 | 1,0773 | 0,0000 | 0,3240 | 0,2867 | 0,0373 | 0,0000 | 0,0283 | 0,7250 |
| Котельная № 6 | 0 | 0,2150 | 0,1630 | 0,0006 | 0,1624 | 0,0000 | 0,0264 | 0,0264 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1360 |
| Котельная № 7 | 0 | 0,4300 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0800 | 0,0000 | 0,0181 | 0,0181 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0619 |
| Котельная № 10 | 0 | 4,3000 | 4,2800 | 0,0043 | 4,2757 | 0,0000 | 0,5675 | 0,5075 | 0,0600 | 0,0000 | 0,1270 | 3,5812 |
| Котельная № 12 | 0 | 0,6690 | 0,6690 | 0,0000 | 0,6690 | 0,0000 | 0,0680 | 0,0680 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 | 0,5940 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 0 | 0 | 12,5740 | 11,7940 | 0,0157 | 11,7783 | 0,0000 | 2,9489 | 2,8431 | 0,0973 | 0,0084 | 0,2710 | 8,5584 |

Раздел 7.  Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Необходимый объём инвестиций на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и

тепловых сетей составит:

 источники тепловой энергии – 22 200 000  руб.

 тепловые сети – 5 250 000 руб.

В данной работе источник инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение централизованных источников

тепловой энергии и тепловых сетей не определялся.

Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая

организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством

Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании

критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом

исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей

организации - при актуализации схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации

(организаций). Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации определяются границами системы теплоснабжения, в

отношении которой присваивается соответствующий статус.

В настоящее время в Таловском городском поселении Таловского муниципального района действует одна теплоснабжающая организация – МУП Таловского городского поселения «ТБО».

Раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения от централизованных источников теплоснабжения находятся в пределах радиуса

их эффективного теплоснабжения.

Раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления

бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или

городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления

обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми

сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и

которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на

содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

По предоставленным данным, на территории городского поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации развития систем теплоснабжения поселений, городских округов определено, что в

муниципальных образованиях с высокой плотностью застройки следует модернизировать и развивать системы централизованного

теплоснабжения.

Требованиями п. 8 статьи 23 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательными

критериями принятия решения в отношении развития системы теплоснабжения являются:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- приоритет комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с учетом экономической обоснованности;

- учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных

программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами

газификации.

Возможные и оптимальные пути решения этих задач в системе теплоснабжения отражены в разработанном и предлагаемому к рассмотрению и утверждению документе.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и

ряда общественных зданий.

Теплоснабжение новых индивидуальных жилых домов предполагается децентрализованное - от индивидуальных теплогенераторов.

Реализация предлагаемого в Схеме оптимального варианта развития системы теплоснабжения позволит снизить себестоимость

вырабатываемого тепла и тарифы на тепловую энергию для потребителей поселений, повысит надежность работы теплосетевых объектов.

Предлагаемые в Схеме решения определяют основные направления развития системы теплоснабжения и инфраструктуры поселений на

кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу, дают возможность принятия стратегических решений по развитию поселений,

определяют необходимый объем инвестиций для их реализации.

Проведенные в Схеме расчеты и основанные на них предложения позволят органу местного самоуправления обеспечить содержание и

обслуживание тепловых сетей и определить единую теплоснабжающую организацию.